ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ

Д.А.Кузнецова, З.А.Валеева

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж

г. Уфа, Российская  Федерация

Для внутренних газопроводов рекомендуется применять тянутые или холоднокатаные медные трубы по ГОСТ 617–90 круглого сечения в твердом состоянии или в твердом повышенной прочности, нормальной или повышенной точности изготовления с толщиной стенки не менее 1 мм. Материал труб – медь марок М1, М1р, М2, М2р по ГОСТ 859–2001. Медные трубы используются только для подводки газа к приборам внутри здания. Условное обозначение медных труб включает: наименование изделия – труба; способ изготовления; форму сечения; точность изготовления; состояние поставки; наружный диаметр; толщину стенки; марку меди; особые условия (ГОСТ 617–90).

Труба ДКРНТ 22х1,5х3000 М2 К ГОСТ 617-90 .

То есть труба тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, твердая,  не более 0,04 %.диаметром 22 мм, толщиной стенки 1,5 мм, длиной 3000 мм, из меди марки М2, высокой точности по кривизне, по ГОСТ 617–90. Содержание Cu или Cu+Ag в материале труб и деталей не менее 99,9 %, включения фосфора- не более 0,04%

Соединение медных труб между собой осуществляется капиллярной пайкой твердым припоем через медные соединительные детали. В качестве припоев следует применять медно-фосфорные припои: ПМФС6-0,150–80–89, ТУ 48-3650-10–80–89; ПМФОЦр6-4-0,030–80–89, ТУ 48-21-663. Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680-850С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФС6-0, 150–80–89, ТУ 48-3650-10-80-89; ПМФОЦр6-4-0,030–80–89, ТУ 48-21-663–89 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.

Для крепления газопровода предусматривают медные (латунные) опоры. При применении стальных опор между газопроводом и опорой необходимо устанавливать резиновую прокладку. Расстояние от соединительной детали до опоры составляет не менее 50 мм. Для присоединения запорной арматуры и измерительных приборов к медному газопроводу следует предусматривать латунные переходные детали. Непосредственное присоединение медных труб к стальным, латунным, бронзовым деталям трубопроводной арматуры и измерительных приборов не рекомендуется.

Внутри зданий и сооружений допускается прокладка медных газопроводов в штрабе стены, прикрытой хорошо вентилируемыми щитами. Заполнение свободного пространства в штрабе, в которой проложен газопровод, не допускается. При прокладке медных газопроводов предусматривают возможность компенсации тепловых удлинений и деформаций, которые могут возникнуть в результате оседания здания. Компенсация линейных удлинений медных газопроводов может быть выполнена путем соответствующей прокладки с использованием естественной самокомпенсации или путем установки компенсаторов. Компенсаторы могут быть в виде гнутых труб или в виде соединений из дуг и отводов.

Таким образом для внутренних газопроводов необходимо выбирать материалы, учитывающие такие свойства как прочность, твердость и пластичность.

Список литературы:

1. Карякин, Е. А. Промышленное газовое оборудование / Е. А. Карякин. -М., 2007.

2. Жила, В. А. Газовые сети и установки. – 2-е изд. / В. А. Жила. -М., 2007.

3.Брюханов, О.Н. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения / О. Н. Брюханов -М., 2005.